# Опросный лист № _________________________________

# на систему бесперебойного питания переменного тока

(состав: агрегат бесперебойного питания, аккумуляторная установка).

| Категория электроснабжения объекта |  I  I особая  II  III |
| --- | --- |
| Необходимость гальванической развязки между входом и звеном постоянного тока |  да  нет |
| Необходимость гальванической развязки между звеном постоянного тока и выходом переменного тока |  да  нет |
| Режим работы инвертора |  off - line  on - line |
| Допустимое время перехода на работу от АБ при пропадании основной сети, миллисекунд |  менее 1 1…5 5…10  иное _________ |
| ## Параметры сети |  |
| На входе переменного тока: |  |
| Число фаз |  1  3 (с нейтралью) |
| Напряжение линейное, В |  380  220 |
| Напряжение фазное, В |  220  220  127 |
| Отклонение напряжения, % |   10 15  иное |
| Частота, Гц |  50  иная |
| Отклонение частоты, Гц |   5  иное |
| Необходимость устройства автоматического ввода резерва сети |  да  нет |
| Коэффициент небаланса линейных напряжений, не более, % |  3 |
| Использование дизель-генератора |  да  нет |
| Автоматический байпас (обводная цепь) |  да  нет |
| Необходимость сервисного (ремонтного) ручного байпаса |  да  нет |
| На входе резервной сети постоянного тока: |  |
| Диапазон постоянного напряжения на входе резервного питания постоянного тока, B |  180...260  200...280  иной ________________________ |
| Батарея |  встроенная  наружная |
| ## Тип аккумуляторов ## и емкость АБ |  необслуживаемый  классический ________________________________________ |
| ## Кол-во элементов (2В) АБ, шт. | ________________________________________ |
| Время автономной работы от встроенной АБ, час | ________________________________________ |
| Температура эксплуатации АБ, С | _____мин _____макс _____ средняя |
| Допустимое время восстановление 90% емкости заряда АБ после её полного разряда, час |  8…10  12…24  24…36  более 36 |
| Предпочтительный изготовитель аккумуляторов | ___________________________________ ___________________________________ |
| Срок службы аккумуляторов, лет |  5-6  8-10  12-15  более 15 |
| ## Параметры на выходе |  |
| Число фаз |  1  3 (с нейтралью) |
| Напряжение (линейное), В |  380  220 |
| Напряжение (фазное), В |  220  220  127 |
| Частота, Гц |  50 |
| Номинальный ток нагрузки, А |  |
| Мощность нагрузки: |  |
| - длительная | ______ кВА ______кВт |
| - пусковая | ______ кВА ______кВт |
| - длительность пускового режима, с | ______ |
| Диапазон изменения коэффициента мощности нагрузки, о.е. |  0,7 инд - 1 – 0,7 емк. |
| Длительность допустимой перегрузки (с учетом пусковых токов), не более: |  |
| ##### 1,1 Iном, ч |  1 |
| ##### До 1,5 Iном, мин |  3 |
| ##### Более 1,5 Iном, с |  3 |
| Токоограничение и кратность тока КЗ на выходе: |  |
| ##### Амплитудное значение, о.е. |  1,5 Iном |
| ##### Действующее значение, о.е. |  2 Iном |
| Особенности нагрузки: |  |
| Характеристика нагрузки | Двигатель Освещение Компьютеры |
|  | ________________________________________ |
|  | ________________________________________ |
|  | ________________________________________ |
| Встроенная система распределения |  |
| Число фаз отходящих линий |  1фаза  3 фазы  3 фазы (с нейтралью) |
| Количество отходящих линий |  1фаза  3 фазы  3 фазы (с нейтралью) |
| Тип защитных устройств отходящих линий |  предохранители  автоматические выключатели |
| Характеристики срабатывания защитных устройств: предохранители: рабочий ток (Iном) /время срабатывания (T-1-обычные, 2- быстродействующие, 3-с замедлением) /количество полюсов на отходящую линию (Np-1, 2, 3, 4) /количество (N) автоматические выключатели: рабочий ток (Iном) / типы расцепителей (R1- электромагнитный +тепловой, 2-электромагнитный, 3-тепловой, 4-дистанционный) характеристика кратности срабатывания (Х- B, C, D и д.) /количество полюсов на отходящую линию (Np-1, 2, 3, 4) /количество (N) | Iном/Т/Np/N;_____________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Iном/R/Х/Np/N;___________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |
| Необходимость наличия УЗО |  да  нет |
| Ток срабатывания УЗО, мА |  30  300  иной________ |
| Необходимость наличия сигнализации состояния защитных устройств (вкл/откл, аварийное срабатывание) |  да  нет  иное ________________________________________ |
| Выдача сигналов о состоянии |  «сухие» контакты  мнемосхема |
| Доступ к органам управления защитных устройств |  при закрытой двери шкафа  при открытой двери шкафа |
| Предпочтительный изготовитель защитных устройств | ________________________________________ |
| ## Байпас |  |
| ## Ток продолжительного режима, А |  Iном |
| ## Ток допустимой перегрузки в течение 30 мин, А |  2Iном |
| ## Дистанционное управление и сигнализация: |  |
| Управление (Вкл. и Откл.) |  да (стандартно) |
| Сигналы дистанционной сигнализации: |  |
| ##### инвертор включен; |  да (стандартно) |
| ##### работа от резервной сети постоянного тока; |  да (стандартно) |
| ##### положение выходного ключа (питание нагрузки от АБП / питание по цепи байпаса); |  да (стандартно) |
| ##### перегрузка на выходе агрегата; |  да (стандартно) |
| ##### авария ; |  да (стандартно) |
| Напряжение «сухих» контактов, В |  24 (стандартно) |
| Ток «сухих» контактов, мА |  30 (стандартно) |
| Интерфейс управления/отображения информации на ПК |  RS232 (стандартно) |
| Дополнительные опции: |  |
| Преобразователь RS232/485 |  да  нет |
| Преобразователь RS232/TCP IP (SNMP) |  да  нет |
| Устройство автоматического ввода резерва сети (в отдельном корпусе) |  (опция)  нет |
| Ремонтный (ручной) байпас в отдельном корпусе |  (опция)  нет |
| Конструктивные параметры: |  |
| Степень защиты корпуса, |  IP20  иная IP _____ |
| Размеры: рекомендуемые: | Размеры: рекомендуемые: |
| глубина, мм |  600  иная ________ |
| ширина, мм |  600  иная ________ |
| высота, мм |  1700  иная ________ |
| Расположение петель двери |  слева  справа |
| Ввод кабеля сети |  снизу  сверху  иной ________ |
| Ввод кабелей нагрузок |  снизу  сверху  иной ________ |
| Покрытие шкафа (цвет) | Полиэфирная порошковая краска (RAL7035, RAL7032) |
| Другие характерные особенности | ________________________________________ |
|  | ________________________________________ |
|  | ________________________________________ |
|  | ________________________________________ |
| UЗаказчик:U |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Тел., факс |  |
| E-mail |  |
| UПроектировщик:U |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Тел., факс |  |
| E-mail |  |

Приложения:     №1. Однолинейная схема СБП;      №2. План расположения СБП.